## Slide 1: Elektrotehnički fakultet Osijek
Pouzdanost elektroenergetskog sustava Hrvatske za planirani period izgradnje novih proizvodnih i prijenosnih kapaciteta
Predrag Marić dipl.inž.
Prof.dr.sc. Srete Nikolovski dipl.inž.
Mr.sc. Ivan Mravak dipl.inž.
Mr.sc. Goran Slipac dipl.inž.

## Slide 2: Elektrotehnički fakultet Osijek
Uvod
Opis hrvatskog elektroenergetskog sustava
Proračun pouzdanosti
Model opterećenja , modeli zastoja generatora, vodova, transformatora sabirnica i polja
Pokazatelji pouzdanosti sustava
Rezultati proračuna pouzdanosti
Zaključak

## Slide 3
¸Hrvatski elektroenergetski sustav (EES) čine proizvodni objekti i postrojenja, prijenosna, distribucijska mreža i potrošači električne energije.
Radi sigurne i kvalitetne opskrbe kupaca električnom energijom i razmjene električne energije, hrvatski EES povezan je sa EES-ima susjednih država u sustav članica UCTE-a
- Zbog svojstvenog zemljopisnog položaja i rasporeda proizvodnih objekata, u većem dijelu godine električna se energija prenosi s juga na sjever i obrnuto, kao i sa sjevera prema istoku.
- Puštanjem u rad novoizgrađene transformatorske stanice 400/220/110 kV Žerjavinec i obnovljene TS 400/110 kV Ernestinovo značajno se povećala energetska moć i pouzdanost rada hrvatskog EES-a, posebice u njegovom sjeverozapadnom i istočnom dijelu.
EES Hrvatske – kratak opis
Kupci u Hrvatskoj opskrbljuju se el. energijom iz elektrana na području Hrvatske, iz elektrana izgrađenih u susjednim državama i nabavom električne energije iz inozemstva.

## Slide 4
- Prijenosnu mrežu sačinjavaju vodovi 400 kV, 220 kV i 110 kV ukupne duljine 6962 km i 144 prijenosne transformatorske stanice
- U pogonu je i 24 346 srednjenaponskih i niskonaponskih TS - ica
EES Hrvatske – kratak opis
Opći podaci o proizvodnji i elektroenergetskoj bilanci EES-a Hrvatske

## Slide 5
Proračun pouzdanosti
Ulazni podaci
Model opterećenja
Svaki potrošački čvor modeliran je s 12 mjesečnih vršnih vrijednosti opterećenja pomoću apsolutne aproksimacije
Aproksimacija godišnjeg dijagrama s dnevnim ili satnim vršnim opterećenjima nije potrebna jer se time značajno ne utječe na točnost proračuna a jako usložnjava isti
Primjer aproksimacije godišnjeg dijagrama opterećenja za potrošnju na 35 kV u TS 110/35 kV Osijek

## Slide 6
- Razmjena na interkonekcijskim vodovima 400 kV, 220 kV i 110 kV za 2007. godinu modelirana je s 12 mjesečnih razina izmjerenih energija (uvoz i izvoz)
Proračun pouzdanosti
Ulazni podaci
Primjer razmjene energije na 400 kV vodu Ernestinovo- S. Mitrovica
NEPLAN software računa optimalne tokove snaga (OPF), a u slučaju zastoja, algoritam simulira niz mjera koje stoje na raspolaganju dispečerima radi stabilizacije stanja (preraspodjela proizvodnje generatora, podfrekvencijska rasterećenja, kompenzacija jalove snage...)

## Slide 7
Proračun pouzdanosti
Ulazni podaci
Model zastoja dalekovoda, transformatora, generatora, polja i sabirnica je:
- Markovljev model komponente s dva stanja :
1 - stanje komponente u pogonu (ispravno)
2 - stanje nespremnosti komponente za pogon (kvar)
 - intenzitet kvara komponente
 - intenzitet popravka komponente
Svi podaci potrebni za kreiranje modela su dobiveni statističkom obradom iz “Statistike pogonskih događaja” HEP OPS-a za razdoblje od 10 godina

## Slide 8
EES Hrvatske

## Slide 9
SAIFI [1/god] – prosječan godišnji broj prekida u EE sustavu
SAIDI [min/god] – prosječno godišnje trajanje prekida u EE sustavu
CAIDI [h] – prosječno godišnje trajanje jednog prekida potrošača
ASAI [%] – raspoloživost EE sustava
F [1/god] – Godišnja učestalost prekida potrošača
T [h] – Prosječno godišnje trajanje jednog prekida
Q [min/god ili h/god] – Neraspoloživost opskrbe potrošača
P [MW/god] – Ukupna godišnja neisporučena snaga
W [MWh/god] – Ukupna godišnja neisporučena električna energija
C [EUR/god ili kn/god] – Ukupni godišnja troškovi neisporučene energije
E [%] – energetski indeks pouzdanosti gdje je W ukupna
godišnja neisporučena energija, a Wuk ukupna godišnja isporučena energija
Proračun pouzdanosti
Sustavni pokazatelji

## Slide 10
Proračun pouzdanosti
Generatorski pokazatelji
F [1/god] – Učestalost promjene snage generatora u odnosu na planiranu
T [h] – Prosječno godišnje trajanje promjene snage generatora u sustavu u odnosu na planiranu
Q [min/god] – Vjerojatnost promjene snage generatora u sustavu u odnosu na planiranu
P [MW/god] – Ukupna promjena snage generatora u odnosu na planiranu
W [MWh/ god] – Ukupna promjena energije generatora u odnosu na planiranu

## Slide 11
Slučaj a - Rezultati proračuna s postojećim interkonekcijama sa susjednim mrežama uz ograničenja neto raspoloživim kapacitetima za 2007 godinu
Proračun pouzdanosti
NEPLAN - software

## Slide 12
Proračun pouzdanosti
NEPLAN - software
Slučaj b - Rezultati proračuna s postojećim interkonekcijama sa susjednim mrežama uz ograničenja neto raspoloživih kapaciteta za rast opterećenja do 2015. godine i bez ulaganja u nove proizvodne kapacitete

## Slide 13
- Bez investiranja u nove proizvodne objekte do 2015. godine, s postojećim interkonekcijama, te stopom rasta 3.5%, ukupna bi potrošnja dosegla oko 21.540,00 GWh.
Uzme li se veća stopa rasta od primjerice 4 ili 5 %, pouzdanost sustava bi se znatno narušila.
Ovakvo stanje bi bilo nedopustivo i veoma bi oslabilo EES Hrvatske, te dovelo do narušavanja sigurnosti normalne opskrbe
Analizom tokova snaga za ovaj slučaj se pokazalo i da bi veliki broj vodova na 110 kV razini bio preopterećen

## Slide 14
Slučaj c- Rezultati proračuna EES-a Hrvatske s novim interkonekcijama sa susjednim mrežama uz ograničenja neto raspoloživim kapacitetima za rast opterećenja do 2015. godine uključujući sva planirana ulaganjima u nove proizvodne kapacitete
Proračun pouzdanosti
NEPLAN - software

## Slide 15
Usporedba rezultata
pokazatelja CAIFI i CAIDI
Slika 4. Usporedba pokazatelja CAIFI
Slika 5. Usporedba pokazatelja CAIDI

## Slide 16
Usporedba rezultata sa
zemljama EU
Slika 6. Usporedba pokazatelja CAIFI Hrvatske sa zemljama EU
Slika 7. Usporedba pokazatelja CAIDI Hrvatske s zemljama EU

## Slide 17
ZAKLJUČAK
- Prema broju prekida po potrošaču i trajanju prekida po potrošaču godišnje sadašnji EES Hrvatske je pozicioniran približno u sredini ljestvice zemalja EU
Uz stope rasta 3.5 % iza 2012. godine s novim dvosistemskim 400 kV vodom Ernestinovo–Pecs i 400 kV DC kabelom prema Italiji, te novim proizvodnim kapacitetima
TE-TO Zagreb 100 MW, TE Sisak 230 MW,
TE Slavonija od 400 MW, TE Dalmacija 400 MW , TE Plomin 500 MW
znatno se poboljšavaju vrijednosti pokazatelja pouzdanosti EES Hrvatske na strani potrošnje i proizvodnje
Naprotiv, porast potrošnje el. energije uz god. stopu 3.5% bez ulaganja u nove proizvodne kapacitete i vodove rezultiralo bi preopterećenjem brojnih prijenosnih vodova 110 kV do 2015. godine i narušavanjem sigurnosti i raspoloživost EES-a Hrvatske
Ulaganja u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i interkonekcijskih vodova su se ovom kvantitativnom analizom pokazuju opravdanim